ZDJĘCIA

1,5

| Kod produktu | Szerokość | Długość | Grubość |
| --- | --- | --- | --- |
| B227.0301 | 750 mm | 750 mm | 5 mm ±0,2 mm |

Wykonanie i badania wyrobu zgodnie z normą: PN-EN 61111:2009

Chodnik elektroizolacyjny klasy 2,. Strona wierzchnia ryflowana, strona spodnia gładka. Kolor brązowy lub inny uzgodniony z odbiorcą. Możliwość wykonania chodnika o innych wymiarach po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta.

Chodnik stosowany w pracach pod napięciem przemiennym do 17 000 V lub napięciem stałym do 25 500 V. Chodnik przeznaczony jest do wyizolowania podłoża w miejscu pracy, podczas wykonywania prac pod napięciem przy urządzeniach rozdzielczych.

Chodnik należy przechowywać i transportować w postaci zrolowanej w sposób zapobiegający jego ściśnięciu, zagięciu lub mechanicznym uszkodzeniom. Chodnik przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nie agresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.

Do czyszczenia stosować ciepłą wodę (do 40 °C) z dodatkiem delikatnego detergentu. Po oczyszczeniu dokładnie osuszyć. Przy silnym zabrudzeniu do czyszczenia zaleca się stosowanie preparatu ASOREL. Czyszczenie preparatem wykonywać w przestrzeni otwartej lub w pomieszczeniach wentylowanych.

Do konserwacji chodnika używać talku.

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin chodnika. Żadne chodniki, nawet magazynowane nie powinny być używane, jeśli nie poddano ich badaniom elektrycznym w okresie maksimum 12 miesięcy. Badania chodnika zawierają oględziny i badanie wytrzymałości elektrycznej.

Oględziny obejmują sprawdzenie:

- braku widocznych uszkodzeń powierzchni chodnika,

- czytelności i kompletności oznakowania chodnika.

Badania elektryczne uznaje się za pozytywne, jeżeli:

- nie wystąpiło przebicie chodnika lud przeskok iskrowy.

Chodniki uszkodzone (przedziurawienia), silnie zużyte (przetarcia, zarysowania) lub zabrudzone nie mogą być użyte w pracach pod napięciem. W przypadku zawilgocenia chodnik należy dokładnie osuszyć przed użyciem.

UWAGA!

W przypadku powstania po oględzinach wątpliwości dotyczących właściwości elektrycznych, chodniki powinny być przekazane do laboratorium w celu wykonania badań elektrycznych.

CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ

Sprawdzenie przed użyciem i kontrolę okresową przeprowadzać zgodnie z poniższą tabelą.

|  | SPRAWDZENIE | KONTROLA OKRESOWA |
| --- | --- | --- |
| Przez kogo | Kierujący zespołem | Laboratorium |
| Kiedy | Przed każdorazowym użyciem | Raz na rok* |
| W jaki sposób | Wzrokowo (oględziny) | Wzrokowo (oględziny) i badania elektryczne |

*jeżeli instrukcja organizacji prac pod napięciem nie stanowi inaczej

Hubix sp. z o.o. | ul. Główna 43 | Huta Żabiowolska | 96-321 Żabia Wola | PL

info@hubix.pl | www.hubix.pl | tel. +48 46 857 84 40 NIP: 5291803171 | REGON: 147123591 | BDO: 000059494